树脂绝缘干式铁心消弧线圈

安 装 使 用 说 明 书

XH2100.SM

金盘电气（中国）有限公司

JINPAN ELECTRIC (CHINA) CO.,LTD.

海南金盘电气有限公司

HAINAN JINPAN ELECTRIC CO.,LTD.

厂址：海南省海口市南海大道168号

电话：T+86 898 66811301 66811746

传真：F+86 898 66813519 66822347

警    告！

- 对两柱绕组并联的产品，其两柱绕组上的分接位置必须在同一个分接位置。

二. 对两柱绕组串联的产品，其两柱绕组上的分接必须按接线说明接线。

三. 对短路运行的分接，必须在铭牌所标明的允许运行时间内运行。

本说明书适用于额定容量7000KVA及以下、电压等级35kV及以下环氧浇注薄绝缘干式铁芯消弧线圈的安装和使用。

# 产品特点

消弧线圈通常连接于接地变压器中性点或大型发电机中性点与大地之间，用于补偿中性点绝缘的系统发生弧光接地故障时产生的容性线对地电流的单相电抗器，可降低流过故障点的残流，达到灭弧和消除故障的目的，提高电力系统的运行可靠性。产品符合GB10229-88《电抗器》、IEC60076-6《电抗器》、JB/DQ2126-88《消弧线圈》等标准的要求。

- 该产品应用引进的树脂绝缘干式电力变压器的设计技术、工艺技术和引进的生产设备及检验设备进行产品设计、生产和检验。该产品具有绝缘强度好、局放小、机械强度高、节能、体积小、重量轻、防潮、阻燃、噪音低、可靠性高等优点，可广泛应用于输变电系统、电气铁道、冶金等领域，特别是安装空间有限和具有特殊防火要求的城网变电站及地下变电站等场所，更能发挥其体积小、阻燃的优越性。

# 产品型号说明

# 使用条件

  - 安装地点：户内。

  - 冷却方式：空气自冷（AN）式。

  - 防护等级：IP00、IP20、IP23等型式。

  - 环境温度：−10°C~+40°C。

  - 海拔高度：不超过1000m。

3.6   绝缘等级：F级，2小时运行温度极限190°C。

3.7   本产品一般为户内式，应安装在场地清洁、通风良好和具有合适的大气条件的户内场所。如果消弧线圈安装在地下室或开关柜等空间受限的地方时，应有足够的通风，一般每1kW损耗应有4米3分钟的空气通风。

# 产品运输

  - 产品运输过程中，如无包装或仅有简易包装，应注意天气，如遇下雨下雪，应采取措施，避免雨雪浸入其内。

  - 产品运输过程中，其倾斜度不得大于30°。

  - 对于有小车的产品，为防止在运输过程中的位置移动，一般应卸掉小车轮。

4.4   起吊消弧线圈时，如有包装箱，应在包装箱的四下角垫木处挂钢丝绳起吊。如没有包装箱或消弧线圈从包装箱中吊出时，应同时使用器身上的所有吊板起吊，且起吊钢丝绳之间的夹角不得大于60°。

# 检查验收

用户收到消弧线圈后，应立即进行检查。

  - 检查产品的铭牌数据与订货合同是否相符，如产品型号、额定容量、额定电压、额定电流等。

  - 检查出厂文件是否齐全。

  - 检查包装箱内零部件是否与装箱单相符。

  - 检查产品运输过程中有无损伤，产品的零部件是否损伤或移位，接线是否松动、断裂，绝缘是否有破损，是否有脏污或异物等。同时，如有运输所使用的垫木等物，必须把它们挪开。

  - 产品开箱检查完毕，如不立即投入运行，则必须重新包装好，并把它放在户内安全的地方，以防损防盗。

# 运行前试验

  - 绕组直流电阻的测试。

  - 检查消弧线圈的铁心是否真正地接地，检查穿心螺杆的绝缘是否良好。

  - 绝缘电阻测试。一般情况下，主绕组绝缘电阻可满足如下值：

相—地100MΩ。

如果是在比较潮湿的环境条件下，消弧线圈的绝缘电阻值会有所下降。一般地，若每1000V额定电压，其绝缘电阻值不小于2MΩ（一分钟25°C时的读数），就能满足运行要求。但是，如果电抗器遭受异常潮湿发生凝露现象，则无论其绝缘电阻如何，在其进行耐压试验或投入运行前，必须进行干燥处理。

  - 外施工频耐压试验。外施工频耐压须按不同绕组的耐压水平分别进行，试验电压为出厂试验电压的85%，历时5分钟。当主绕组接地端连接有互感器时，应先拆除连接线，再分别进行试验。

  - 变压比测量。

# 消弧线圈的安装与运行

  - 将消弧线圈安装与预置有地脚螺栓的平面基础上，地脚螺栓不得少于四只，螺母紧固后应采取放松措施。

  - 将消弧线圈底座上的接地螺栓与接地母排可靠连接。

  - 将主绕组首端与变压器或发电机的中性点电线连接，主绕组接地端可靠接地。若消弧线圈带有二次绕组，则二次绕组应接与相应位置。

  - 选择需要的运行分接，将分接头按规定要求调到相应位置。

  - 将辅助绕组和互感器的输出端子与相应控制电缆连接好。

  - 检查上述操作完全正确、消弧线圈整体无任何异常、所有异物均彻底清除后，消弧线圈可投入试运行。

  - 试运行30分钟无异常后，消弧线圈可投入正式运行。

# 维护与保养

为了保证消弧线圈能正常运行，需对它进行定期检查和维护。

  - 一般的，在干燥清洁的场所，每年或更长一点时间进行一次检查；在其它场所，例如可能有灰尘或化学烟雾污染的空气进入时，每三至六个月应进行一次检查。

  - 检查时，如发现有过多的灰尘聚集，则必须清除，以保证空气流通和防止绝缘击穿，特别要注意清洁消弧线圈的绝缘子、绝缘垫块、绕组装配的顶部和底部。对通风道中的灰尘，可使用压缩空气吹净。

  - 检查紧固件、连接件是否松动，导电零部件以及其它零部件有无生锈、腐蚀的痕迹，还要观察绝缘表面有无爬电和碳化现象，必要时应采取相应的措施进行处理。

# 安全注意事项

  - 消弧线圈安装完毕投入运行前，对于无外壳的消弧线圈，一般应在消弧线圈的周围安装隔离栅栏，以避免人或物的意外事故发生。

  - 消弧线圈投入运行以后，禁止触摸消弧线圈主体，以防事故发生。

  - 对两柱绕组并联的产品，其两柱绕组上的分接位置必须在同一个分接位置。对两柱绕组串联的产品，其两柱绕组上的分接必须按接线说明接线。

  - 对短时运行的分接，必须在铭牌所标明的允许运行时间内运行。

  - 消弧线圈如安装于开关柜内，应按其电压等级留足对地安全距离，并应满足通风要求。